## Hoja1
formulario No. 1
PRESUPUESTO DE LA PTAR EL RESGUARDO MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ
ITEM | DESCRIPCION DE ITEMS | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1.0 | GENERALES
1.1 | Localización y replanteo | m2 | 11986
1.2 | Limpieza y desmonte del área de la obra | m2 | 11,990.67
1.3 | Campamento y obras provisionales X 18 M2 | Gl | 3
SUBTOTAL
2.0 | MOVIMIENTOS DE TIERRA, LOCALIZACION Y REPLANTEO.
2.1 | Explanación y nivelación del terreno, drenajes y conformación de la vía de acceso. | m3 | 2800
SUBTOTAL
3.0 | ESTRUCTURA MIXTA, UASB Y TRATAMIENTO PRELIMINAR
3.1 | Tratamiento preliminar
3.1.1 | Excavación mecanica | m3 | 553.9
3.1.2 | Concreto de 28 MPa impermeabilizado integral | m3 | 86
3.1.3 | Acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2 | kg | 10317
3.1.4 | Relleno compactado con material proveniente de la excavación | m3 | 84
3.1.5 | Suministro e instalación de manhole con tapa y marco en lamina y angulo de 0,70 x 0,70 m | und | 1
3.1.6 | Suministro e instalación compuerta rectangulardeslizante de 0,90mx0,50m con sello bronce | und | 4
3.1.7 | Suministro e instalación vertedero sutro de 2.20mx1,60m en acero inoxidable | und | 2
3.1.8 | Suministro e instalación pasamuro en acero al carbón sch 40 150 lbs diam 12" L=0,20 m | und | 2
3.1.9 | Suministro e instalación de rejillas en acero inoxidable de 1,50x1,50 m | und | 2
3.2 | Reactor uasb
3.2.1 | Descapote e = 25 - 50 cms | m2 | 1400
3.2.2 | Localización y replanteo | m2 | 1400
3.2.3 | Excavación mecanica | m3 | 10027
3.2.4 | Solado de limpieza concreto pobre 11,5 Mpa(1:3:6), e=0,05m | m3 | 70
3.2.5 | Concreto de 28 MPa impermeabilizado integral | m3 | 1501
3.2.6 | Acero de refuerzo fy =4200kg/cm2 | kg | 180120
3.2.7 | Relleno compactado con material proveniente de la excavación | m3 | 388
3.2.8 | Suministro e instalación tuberia PVC Sanitaria diam 12" para purga de lodos | ml | 129
3.2.9 | Suministro e instalación tuberia PVC corrugada diam 6" drenaje para purga de lodos | ml | 710
3.2.10 | Suministro e instalación tuberia PVC corrugada diam 4" drenaje para purga de lodos | ml | 992
3.2.11 | Suministro e instalación tuberia PVC sanitaria diam 4" | ml | 128
3.2.12 | Suministro e instalación codo PVC sanitario diam 12x90º" | und | 4
3.2.13 | Suministro e instalación codo PVC sanitario diam 4"x90º | und | 96
3.2.14 | Suministro e instalación tee PVC sanitaria diam 12"x12" | und | 32
3.2.15 | Suministro e instalación tee PVC sanitaria 4"x 4" | und | 32
3.2.16 | Suministro e instalación unión PVC sanitaria diam 6" | und | 48
3.2.17 | Suministro e instalación unión PVC sanitaria diam 4" | und | 80
3.2.18 | Suministro e instalación tuberia PVC gas diam 2" RDE11 para recolección biogas | ml | 425
3.2.19 | Suministro e instalación codo PVC gas diam 2" | und | 22
3.2.20 | Suministro e instalación tee PVC gas diam 2" | und | 190
3.2.21 | Suministro e instalación compuerta lateral circular deslizante diam 12" con sello bronce | und | 4
3.2.22 | Suministro e instalación pasamuro en acero al carbon sch 40 150 lbs diam 12" L=0,30m | und | 4
3.2.23 | Suministro e instalación tuberia y valvula mariposa de 2" para monitoreo de lodos | und | 8
3.2.24 | Suministro e instalación baranda de protección y pasamanos HG D11/2" h=0.90 C1.50m | ml | 790
3.2.25 | Antorcha o Tea de quemado de biogas (Incluye encendido automático, control de llama y sensor). Cuerpo interior y exterior en acero inoxidable, con sombrete, trampilla de entrada de aire y ventilador de combustión. Capacidad 143 m3/h | und | 2
3.2.26 | Suministro e instalación tuberia PVC diam 16" efluente reactores | ml | 5
3.2.27 | Suministro e instalación codo PVC diam 16"x90º | und | 2
3.2.28 | Suministro e instalación cortina en acrilico de 0,05m de espesor para retención de espumas | ml | 384
SUBTOTAL
4.0 | FILTROS PERCOLADORES Y POZO DE BOMBEO
4.1 | Filtro percolador
4.1.1 | Descapote e = 25 - 50 cms | m2 | 1250
4.1.2 | Localización y replanteo | m2 | 0
4.1.3 | Excavación mecanica | m3 | 1615
4.1.4 | Solado de limpieza concreto pobre 11,5 Mpa(1:3:6), e=0,05m | m3 | 63
4.1.5 | Concreto de 28 MPa impermeabilizado integral | m3 | 845
4.1.6 | Acero de refuerzo fy =4200kg/cm2 | kg | 100914
4.1.7 | Relleno compactado con material proveniente de la excavación | m3 | 1615
4.1.8 | Suministro e instalación relleno plástico diam 186 mm, h= 50mm, A= 1580 cm2, porsidad medio 900cm3 para filtro percolador | m3 | 949
4.1.9 | Distribuidor hidráulico D = 19.80m, diam 6", recubrimiento reforzado con fibra de vidrio 2mm, incluye tanque 24" cal 5mm, motor SIEMENS de 1Hp, guaya de soporte cal 1/2" | und | 2
4.1.10 | Suministro e instalación plaquetas prefabricadas en concreto de 28 Mpa para falso fondo de 0.97mx0.70m e=0,07m | und | 448
4.1.11 | Suministro einstalación tuberia PVC diam 8" para recirculación | ml | 71
4.2 | Pozo de bombeo
4.2.1 | Descapote e = 25 - 50 cms | m2 | 78
4.2.2 | Localización y replanteo | m2 | 0
4.2.3 | Excavación mecanica | m3 | 506
4.2.4 | Solado de limpieza concreto pobre 11,5 Mpa(1:3:6), e=0,05m | m3 | 4
4.2.5 | Concreto de 28 MPa impermeabilizado integral | m3 | 50
4.2.6 | Acero de refuerzo fy =4200kg/cm2 | kg | 6024
4.2.7 | Relleno compactado con material proveniente de la excavación | m3 | 28
4.2.8 | Suministro e instalación niple en HD Brida-Extremo liso diam 18" L=2.90 (P -9 según plano) | und | 3
4.2.9 | Suministro e instalación niple Extremos brida en HD diam 16" L= 0,60m (P-9 según plano) | und | 3
4.2.10 | Suministro e instalación niple Extremos bridas en HD diam 16" L= 0,40m (P-9 según plano) | und | 2
4.2.11 | Suministro e instalación niple Extremos bridas en HD diam 16" L=0,20m (P-9 según plano) | und | 2
4.2.12 | Suministro e instalación niple Extremos bridas en HD diam 16" L=1,10m (P-9 según plano) | und | 1
4.2.13 | Suministro e instalación codo HD, Extremos bridas diam 18"x90º | und | 3
4.2.14 | Suministro e instalación codo HD, Extremos brida diam 16"x90º | und | 4
4.2.15 | Suministro e instalación reducción Extremos bridas de HD diam 18"x8" | und | 3
4.2.16 | Suministro e instalación ampliación Extremos bridas de HD diam 8"x16" (P-9 según plano) | und | 3
4.2.17 | Suministro e instalación valvula de retención extremos bridas de diam 16" | und | 3
4.2.18 | Suministro e instalación valvula de compuerta extremos bridas diam 16" sello bronce y vastago no ascendente | und | 4
4.2.19 | Suministro e instalación Tee extremos bridas de HD diam 16"x16" | und | 3
4.2.20 | Suministro e instalación bomba tipo cavidad progresiva de tornillo, Caudal 134 LPS, presión de descarga 30 PSI, potencia 40 KW, agua residual | und | 3
4.2.21 | Suministro e instalación tubería de impulsión a percoladores PVC diam 16" RDE21 | ml | 79
4.2.22 | Suministro e instalación codo HD diam 16"x90º | und | 2
SUBTOTAL
5.0 | SEDIMENTADOR SECUNDARIO
5.1 | Descapote e = 25 - 50 cms | m2 | 1250
5.2 | Localización y replanteo | m2
5.3 | Excavación mecanica | m3 | 1100
5.4 | Solado de limpieza concreto pobre 11,5 Mpa(1:3:6), e=0,05m | m3 | 63
5.5 | Concreto de 28 MPa impermeabilizado integral | m3 | 478
5.6 | Acero de refuerzo fy =4200kg/cm2 | kg | 57360
5.7 | Relleno compactado con material proveniente de la excavación | m3 | 1100
5.8 | Suministro e instalación pasamuro en acero al carbón sch 40 150 lbs diam 12 " L= 0,30m | und | 2
5.9 | Suministro y montaje barre lodos de 11 metros de radio , puente pasarela en angulo HR de 21/4", baranda en doble tubo y zocalo de 15cm, motoreductro de 1Hp para giro | und | 2
5.10 | Suministro e instalación válvula de doble compuerta extremos lisos diam 12" sello bronce y vastago no ascendente | und | 2
| Caja de inspeccion (1.0x1.0x 1.50) | und | 2
5.11 | Caja de inspección de (1.0x1.0x1.0) | und | 1
SUBTOTAL
6.0 | LECHOS DE SECADO
6.1 | Descapote e = 25 - 50 cms | m2 | 825
6.2 | Localización y replanteo | m2
6.3 | Excavación mecánica | m3 | 587
6.4 | Solado de limpieza concreto pobre 11,5 Mpa(1:3:6), e=0,05m | m3 | 41.25
6.5 | Concreto de 28 MPa | m3 | 40
6.6 | Acero de refuerzo fy =4200kg/cm2 | kg | 2484
6.7 | Relleno compactado con material proveniente de la excavación | m3 | 588
6.8 | Estructura metalica para cubierta de lechos con sus correas de amarre | kg | 3869
6.9 | Teja traslucida ondulada | m2 | 413
6.10 | Suministro e instalación tuberia PVC diam 6" para recolección lixiviados | ml | 39
6.11 | Gravilla para lecho | m3 | 38
6.12 | Arena para lecho | m3 | 58
6.13 | Cajas recolectoras de lixiviados en mamposteria de 1,0x1,0 altura 1,70m | und | 1
6.14 | Suministro e instalación tuberia PVC diam 12" interconexión cajas | ml | 38.5
6.15 | Suministro e instalacion tuberia PVC diam 8" entrada a lechos de secado | ml | 13.8
SUBTOTAL
7.0 | CASETA DE OPERACIÓN Y CONTROL
7.1 | Descapote e = 25 - 50 cms | m2 | 47
7.2 | Localización y replanteo | m2 | 0
7.3 | Excavación mecanica | m3 | 3
7.4 | Solado de limpieza concreto pobre 11,5 Mpa(1:3:6), e=0,05m | m3 | 2
7.5 | Cimentación en concreto ciclopeo | m3 | 1
7.6 | Concreto de 28 MPa para placa de piso e=0,10 | m3 | 2
7.7 | Concreto de 28 MPa | m3 | 9
7.8 | Acero de refuerzo fy =4200kg/cm2 | kg | 549
7.9 | Mampostera en ladrillo estructural | m2 | 93
7.10 | Cubierta en teja termoacustica | m2 | 47
7.11 | Suministro e instalacion de ventana en aluminio de 1,20 x 1,00 m | und | 7
7.12 | Suministro e instalacion de puerta en aluminio de 0,80 x 2,00 m | und | 2
7.13 | Suministro e instalacion de puerta en aluminio de 1 x 2,00 m | und | 1
7.14 | Piso en tablon de gress de 0,3x0,3 | m2 | 31
7.15 | Ceramica para piso 0,3x0,3 blanco | m2 | 16
7.16 | Ceramina para pared 2m de altura 0,3x0,3 blanco | m2 | 7
7.17 | Combo sanitario, lavamanos y accesorio para un baño | und | 1
7.18 | Meson para laboratorio | m2 | 5
7.19 | Lavamanos para laboratorio | und | 2
SUBTOTAL
8.0 | CERRAMIENTO Y ACCESO
8.1 | Descapote a 1 m eje replanteo de cerramiento | m2 | 278
8.2 | Localización y replanteo | m2 | 278
8.3 | Excavación mecanica | m3 | 14
8.4 | Solado de limpieza concreto pobre 11,5 Mpa(1:3:6), e=0,05m | m3 | 3
8.5 | Concreto de 28 MPa para viga de cimentación | m3 | 22
8.6 | Concreto de 28 MPa para columnetas de 0,23x0,23m | m3 | 1
8.7 | Concreto de 28 Mpa para zapatas de 0,50x0,50m | m3 | 11
8.8 | Acero de refuerzo fy =4200kg/cm2 | kg | 740
8.9 | Muro en ladrillo estructural No.10, 7x12x24,5 | m2 | 175
8.10 | Postes en tuberia aguas negras calibre 90 altura 2,50m | und | 87
8.11 | Angulo de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" | ml | 350
8.12 | Malla eslabonada de 2 m de ancha, calibre 10,5 | ml | 350
8.13 | Alambre de puas para 3 hiladas | ml | 1050
8.14 | Puerta de acceso en acero | und | 1
SUBTOTAL
9.00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS
9.1 | Excavación zanjas para instalación tuberias | m3 | 432
9.2 | Retiro de sobrantes y disposición de material | m3 | 49
9.3 | Relleno de zanjas de tuberías y de pozos | m3 | 49
9.4 | Relleno compactado con material proveniente de la excavación | m3 | 394
9.5 | Pozos de inspección cilindro diam = 1.20 e=0,25m, H=1.0m, incluye base y cañuela | und | 2
9.6 | Pozos de inspección cilindro diam = 1.20 e=0,25m, H=5.35m, incluye base, cañuela y camara de caída | und | 2
9.7 | Suministro e instalación tuberia PVC sanitaria diam 6" desague lechos de secado | ml | 16
9.8 | Suministro e instalación tuberia PVC sanitaria diam 8" rebose pozo de bombeo | ml | 17
9.9 | Suministro e instalación tuberia PVC sanitaria diam 12" reactor y sedimentadores | ml | 80
9.10 | Suministro e instalación tuberia PVC sanitaria diam 16" desague reactor | ml | 35
9.11 | Suministro e instalación tuberia PVC sanitaria diam 20" | ml | 107
9.12 | Suministro e instalación Tee HD reducida Extremos lisos para PVC diam 20"x12" | und | 2
9.13 | Suministro e instalación codo PVC sanitario diam 12x90º" | und | 1
9.14 | Cabezal de descarga
9.14.1 | Concreto de 28 MPa | m3 | 2
9.14.2 | Acero de refuerzo | kg | 50.00
SUBTOTAL
10.0 | INSTALACIONES Y MONTAJES ELECTRICOS Y DE CONTROL
10.1 | Canalización subterránea zona verde 1Ø3" | ml | 500
10.2 | Cámara de inspección doble, tipo CS-276 Codensa, con tapa | und | 1
10.3 | Cámara de inspección alumbrado público CS-274 Codensa, con tapa | und | 22
10.4 | Suministro e instalación cable de cobre 3x2 AWG, aislado en THHN/THWN 600V | m | 500
10.5 | Suministro e instalación cable de cobre 3x10 AWG, aislado en THHN/THWN 600V | m | 535
10.6 | Suministro e instalación luminaria de sodio 70W-208V, tipo BARONESA MC1, incluye cable Caja-Luminaria | und | 22
10.7 | Suministro e instalación poste metálico altura libre 8m, incluye construcción base | und | 22
10.8 | Salida para tomaccoriente GFCI+tomacorriente GFCI, tubería EMT | und | 9
10.9 | Suministro e instalación tablero general: contiene 3 trafos corriente, 3 amperimetros, voltimetro commutable 6 posiciones, piloto señalización, cableado interno, barraje ppal tetrafilar, tierra aislada 10 Interruptores industriales, totalizador | und | 1
10.10 | Acometida MT 3x2AWG, XLPE 15 kV | ml | 80
10.11 | Suministro y montaje subestación eléctrica pedestal exterior con transformador potencia 200 kVA, tipo seco 13200/208-120V, conexión Dy5, celda de tranformador y compartimentos para seccionador ON-OFF, fusibles limitadores de corriente 100A, fusible de expulsión extraible | und | 1
10.12 | Malla a tierra subestación | ml | 36
10.13 | Transferencia automática con interruptor de potencia tipo abierto 1400 A, Icc =65 KA 208V | und | 1
10.14 | Suministro y montaje planta eléctrica de emergencia, 200 kVA, 208V, con cabina de insonorización, montaje con base en concreto y malla de puesta a tierra | und | 1
10.15 | Suministro montaje e instalacion sistema de apalncamiento contra descargas atmosfericas | und | 1
10.16 | Suministro e instalacion de protecciones DPS para eventos transitorios | und | 2
10.17 | Suministro e instalacion del sistema de red regulada con UPS de 2 KVA, 220 V | und | 1
10.18 | Suministro e instalacion de banco de condensadores automatico | und | 1
10.19 | Suministro e instalacion de medidor electronico multifuncional con cumplimiento CREG 038 ref Nexus 1272 | und | 1
10.20 | Certificacion RETIE, puesta en marcha sistema electrico | und | 1
10.21 | Suministro e instalacion de sistema de gestion de energia y calidad de potencia en linea equipo Nexus 1500, incluido software de comunicación ext | und | 1
10.22 | Derechos de conexión ante el operador de red | und | 1
SUBTOTAL
11.0 | ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA
11.1 | Arranque y puesta en marcha de la PTAR. Incluye Estandarización de procesos, capacitación de personal y elaboración manual de operación | MES | 6
11.2 | Implementacion Plan HSEQ | MES | 12
SUBTOTAL
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACIÓN
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS
TOTAL OBRA CIVIL
AJUSTE DISEÑOS
Incluye memorias de cálculo, perfil hidráulico del sistema y emisión de planos de detalle para construcción, selección, dimensionamiento y recomendaciones para instalación de equipos; especificaciones técnicas en general; planos, diseños y recomendaciones técnicas para la automatización y el control de la PTAR. Diseño paisajístico. Formulación del Programa HSEQ de la obra. Modelación ambiental del vertimiento y Plan de gestión del riesgo. Emisión de planos record al final de la obra. |  |  |  | 440434911
NOTA:EL VALOR DE AJUSTE DE DISEÑOS ES UN VALOR FIJO NO PODRA MODIFICARSE EN RAZON A QUE SON
COSTOS FIJOS APROBABOS POR LA CORPORACION AUTONOMA DE CUNDINAMARCA - CAR